國立臺北科技大學緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表
設備類型：□沖淋設備，□洗眼設備，□洗眼洗臉設備，□複合裝置
設備位置： 測試時間：＿年＿月＿日
檢點測試項目	檢點測試結果	結果評估	備註
設備是否被堆雜物	□ 是，通知改善。 / □ 是，已當場改善。 / □ 否，沒有雜物堆積。	□正常 / □異常
設備是否有污穢	□ 是，通知改善。 / □ 是，已當場改善。 / □ 否，沒有污穢。	□正常 / □異常
設備是否生銹	□ 是，通知改善。 / □ 是，已當場改善。 / □ 否，沒有生銹。	□正常 / □異常
洗眼設備噴頭	□ 有蓋子，會因啟動，水壓而自動噴開。 / □ 有蓋子，需手動拿開。 / □ 沒有蓋子。	□正常 / □異常
洗眼設備開關	□ 開關順暢。 / □ 於__秒內打開。	□正常 / □異常
沖淋設備開關	□ 開關順暢。 / □ 於__秒內打開。	□正常 / □異常
水質	□ 外觀清測 / □ 外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子) / □ 送化驗單位，結果	□正常 / □異常
水幕均勻度	□ 水幕均勻。 / □ 水幕偏向__（中間、旁邊、一邊）。	□正常 / □異常
沖淋水速	□ 不會對手皮膚刺痛。 / □ 太快，對手皮膚刺痛。 / □ 出水水壓，	□正常 / □異常
持續沖淋時間	□ 連接自來水，應可持續 / □ 實際出水時間，（分鐘）	□正常 / □異常
設備高度	□ 同設置狀況 / □ 有改變，變化不大 / □ 有改變，量測結果	□正常 / □異常
洗眼水幕寬度	□ 超過雙眼寬 / □ 量測寬度， / □ 量測出水量（升/分鐘）	□正常 / □異常	★單純洗眼設備要求每分鐘1.5升 / ★洗眼、洗臉設備要求每分鐘11.4升
沖淋水幕寬度	□ 超過雙肩寬 / □ 量測寬度， / □ 量測出水量（升/分鐘）	□正常 / □異常	★水管式要求每分鐘110升 / ★自容式要求每分鐘75升
註： 1.本表每月實施一次，檢查結果：合格：；不合格：〤。 / 2.本表保存期限3年。

檢查人員 負責人 主管